## 登録対象技術登録申請書（様式１）
様式１（第５条関係)
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 登録対象技術登録申請書
公益財団法人 東京都環境公社
理事長 小川 謙司 殿
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱（令和７年５月22日付７都環公技技第236号）第５条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
申請日
技術名
申請者 | 社名
代表者役職
代表者名
郵便番号
住所
連絡先 及び 通知書送付先 | 社名
所属
氏名
氏名(フリガナ)
電話番号 （日中連絡が取れる）
E-mail
郵便番号
住所
技術に関する 問合せ先 ※公社のホームページに掲載します | URL
E-mail
電話番号

## 遠隔監視技術概要説明書（様式２）
様式２（第５条関係）
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 遠隔監視技術概要説明書
技術名
基本情報 | 技術販売開始年
耐用年数
導入実績
導入対象 | 主要な対象業種
適用対象機器
留意点
検知技術 | 技術の概要
冷媒漏えい検知の仕組み
検知閾値
最終的な漏えい判定方法 （人の介在有無）
データ関連 | 取得データ
診断データ
データ蓄積方法
利用者への 通知方法・内容
その他特記事項
本技術の定価

## 【作成例】遠隔監視技術概要説明書（様式２）
様式２（第５条関係）
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 遠隔監視技術概要説明書
技術名 |  | 〇〇検知器
基本情報 | 技術販売開始年 | ２０××年
| 耐用年数 | 〇年間
| 導入実績 | 約〇台 うち都内 約〇台 （2025.×.×時点）
導入対象 | 主要な対象業種 | 小売店、食品製造業
| 適用対象機器 | 事務所用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン
| 留意点 | 特になし
検知技術 | 技術の概要 | 〇〇検知器センサーを××に設置し、△△を検知して漏えいの有無を判断する。
冷媒漏えい検知の仕組み
| 検知閾値 | 漏えい率〇％を目安としている。
| 最終的な漏えい判定方法 （人の介在有無） | アラートを基に技術担当がデータを確認し判定する。
データ関連 | 取得データ | 外気温度、液冷媒温度、消費電力量
| 診断データ | 消費電力量の常時観測データと、現在のデータを比較し、漏えいを判定する。
| データ蓄積方法 | 〇〇社サーバーに〇日分のデータを保存。データの粒度は１分、10分、30分単位である。
| 利用者への 通知方法・内容 | メールで通知
その他特記事項 |  | 通信費・サービス利用費はパッケージ販売のみ。
本技術の定価 |  | （単価の定価がある場合） ■機器費 ・機器A：\2,000 ・機器B：\3,000 ■通信費：\1,000（月・台） ■サービス利用費 ・機器A：\1,500（月・台） ・機器B：\2,000（月・台） （パッケージ販売の場合） ■機器費 ・機器A：\2,000 ・機器B：\3,000 ■通信費・サービス利用費：\5,000（月・事業所）

## JRA－GL17への適合要件チェックリスト（様式２）
様式２（第５条関係）
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 JRA－GL17への適合要件チェックリスト
No. | 項目 | どちらかに
○をつける
1 | ＜漏えい検知システム＞ | はい・いいえ
当該技術は、冷媒漏えい又は漏えいの疑いがある場合に、業務用冷凍空調機器の管理者に冷媒漏えい又は冷媒漏えいの疑いがあることを直ちに通知するために計測、診断、記録及び通知を行うことが可能なシステムであるか。
2 | ＜計測項目＞ | はい・いいえ
当該技術は、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類漏えい検知システムガイドライン（2021年5月24日制定。以下「JRA-GL17」という。）の表１に示される状態値のうち、業務用冷凍空調機器の種類に応じ、冷媒漏えいを検知するために必要な状態値が複数選択され、冷媒系統ごとに計測されているか。（必要に応じて、表１に示す状態値に加え、その他の状態値を追加してもよい。）
3 | ＜センサの正確度＞ | はい・いいえ
冷媒漏えいを検知するために使用するセンサのうち、温度センサは、基準温度における抵抗値で±3.0％以内かつB定数で±2.0％以内又は診断に用いる温度帯で±1.5℃以内の正確度をもつものが使用されているか。 また、圧力センサは、測定圧力に適したものでフルスケールに対し±3.0％以内の正確度をもつものが使用されているか。
4 | ＜計測頻度＞ | はい・いいえ
計測頻度は、冷媒系統ごとに、１日１回以上とされているか。
5 | ＜診断項目＞ | はい・いいえ
当該技術は、JRA-GL17の表２に示される診断項目のうち、業務用冷凍空調機器の種類に応じ特徴的な項目を選択し、冷媒系統ごとに、冷媒漏えい又は冷媒漏えいの疑いがあるか否かを診断する技術となっているか。
6 | ＜診断頻度＞ | はい・いいえ
診断頻度は、冷媒系統ごとに、１日１回以上とされているか。
7 | ＜計測結果又は診断結果の記録及び保存＞ | はい・いいえ
計測した状態値又は冷媒漏えいか否かの診断結果の記録は、１日に１回以上とされ、計測した状態値又は冷媒漏えいか否かの診断結果は1年以上保存されるようになっているか。
8 | ＜業務用冷凍空調機器への管理者への通知及び履歴の保存＞ | はい・いいえ
診断の結果、冷媒漏えい又は冷媒漏えいの疑いを検知した場合には、業務用冷凍空調機器の管理者に対し、診断結果を直ちに通知し、通知の履歴を１年以上保存できるようになっているか。ただし、運転リモコンなどによる表示は、管理者以外の者が解除を容易に行うことが可能なため通知の手段には含まない。
9 | ＜漏えい検知システムの性能＞ | はい・いいえ
当該技術は、JRA-GLの5.1 検知性能判定試験に示される試験を行い、試験の合格基準である冷媒量が30％減少するまでの冷媒漏えいの判定が可能な技術であるか。
10 | ＜試験結果の取扱い＞ | はい・いいえ
漏えい検知システムを提供する者は、検知性能判定試験を行った機種の試験条件、JRA又はJIS規格における区分、構成及び判定結果を公開しているか。（JRA又はJIS規格で規定されていない製品においては、当該製品の製造業者のカタログに記載されている製品名、区分、構成及び判定結果を公開しているか。）

## 誓約書（様式３）
様式３（第５条関係）
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業
誓約書
公益財団法人 東京都環境公社
理事長 小川 謙司 殿
暴力団排除に関する誓約事項
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱（令和７年５月22日付７都環公技技第236号。以下「技術登録要綱」という。）第５条の規定に基づく登録対象技術の登録の申請を行うに当たり、登録対象技術の登録を申請する事業者（以下「登録申請事業者」という。）が技術登録要綱第３条に規定する登録事業者に該当し、将来にわたっても該当するよう法令等を遵守することをここに誓約いたします。 また、この誓約に違反又は相違があり、技術登録要綱第12条に規定の規定に基づく登録の取消し等が行われた場合は、これに異議なく応じることを誓約いたします。 あわせて、公社又は東京都が必要と認めた場合には、暴力団関係者であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意いたします。
＊この誓約書における「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。 ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 ・暴力団員を雇用している者 ・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 ・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 ・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
上記に該当する暴力団関係者ではありません。
その他の誓約事項
登録申請する遠隔監視技術は、一般社団法人日本冷凍空調工業会が作成する、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類漏えい検知システムガイドライン（JRA-GL17）に対応する技術です。
登録申請した遠隔監視技術の概要について、東京都環境公社のホームページに公表することについて同意します。
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱を遵守します。
申請書類及び添付書類の内容に虚偽はありません。
上記の全ての項目にチェック☑が入っていることを確認し、申請者が記入すること。
日付
住所
名称
代表者の役職・氏名
| ※ | 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。

## 内容変更申請（様式６）
様式６（第８条関係) |  |  |  | 年 | 月 | 日
公益財団法人東京都環境公社
理事長 小川 謙司 殿
（申請者）
社名
代表者の 役職・氏名
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 技術登録内容変更申請書
令和 年 月 日付 都環公社技技第 号で技術登録を受けた登録対象技術について、フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱（令和７年５月22日付７都環公技技第236号）第８条第１項の規定に基づき、登録対象技術の内容の変更を申請します。
記
技術名
変更の内容 | 変更前 |  | 変更後
変更の理由
※変更の内容について、詳細を説明する資料を添付すること。

## 事業者名称等変更届（様式８）
様式８（第９条関係) |  |  |  | 年 | 月 | 日
公益財団法人東京都環境公社
理事長 小川 謙司 殿
（申請者）
社名
代表者の 役職・氏名
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 技術登録事業者名称等変更届
令和 年 月 日付 都環公社技技第 号で技術登録を受けた登録対象技術について、フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱（令和７年５月22日付７都環公技技第236号）第９条の規定に基づき、事業者名称等の変更を届け出ます。
記
技術名
変更事項 （該当するものに○） | 変更前 （変更事項のみ記載） |  | 変更後
１ 社名の変更
２ 代表者の変更
３ 住所の変更
４ その他
※本様式の他に、変更内容が確認できる書類（履歴事項全部証明書）を必ず添付すること。

## 登録取下届（様式９）
様式９（第10条関係) |  | 年 | 月 | 日
公益財団法人東京都環境公社
理事長 小川 謙司 殿
（申請者）
社名
代表者の 役職・氏名
フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 技術登録取下届出書
令和 年 月 日付 都環公社技技第 号で技術登録を受けた登録対象技術について、フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業技術登録要綱（令和７年５月22日付７都環公技技第236号）第10条の規定に基づき、技術登録の取下げを届け出ます。
記
技術名
取下げの理由
※公社は、技術登録取下届出書が提出された場合、登録した当該登録対象技術を抹消し、ホームページから当該登録対象技術の情報を削除します。